科目三：K32结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害
考试时间：10分钟
	序号
	考试项目
	考试内容
	配分
	评分标准
	得分

	1
	结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害
	个人安全意识
	20
	未能明确作业任务，做好个人防护，视情况扣5-20分。
	

	
	
	风险排除
	50
	观察作业现场环境，排除作业现场存在的安全风险，少每排除一个扣15分。若未排除项会影响操作时人身和设备的安全，则扣50分。
	

	2
	安全操作
	安全操作
	30
	口述该项操作的安全规程。每少说一条扣5分。
	

	3
	考评员（签字）：
	合计
	



（做好个人防护部分：检查并穿戴好绝缘手套、绝缘鞋、安全帽）
	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频1
	配电台架消缺作业
	1、本项工作属于无票作业；
	1.得班长令，进行配电台架消缺作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3、断开隔离刀闸、断开跌落式熔断器；
4、设备验电、接地；
5、进行配电台架消缺作业；

	
	
	2、在未验电、接地的情况下即登台作业；
	

	
	
	3、高处作业未采取防坠落措施；
	

	
	
	4、工作人员失去监护，违章未得到制止；
	

	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频2
	高压输电线路带电消缺作业
	1、未按要求组织勘察；
	1.得班长令，进行高压输电线路带电消缺作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3.进行高压输电线路带电消缺作业；

	
	
	2、本项工作已提前一天安排，不应填用事故应急抢修单，应填写工作票；
	

	
	
	3、工作人员脱掉绝缘手套；放电线夹遮蔽不严；
	

	
	
	4、工作人员失去监护，违章未得到制止；
	

	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频3
	挂设接地线作业
	1、未验电就装设接地线；
	1.得班长令，进行挂设接地线作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3.明确相邻设备带电；
4.停电、验电、挂设接地线；

	
	
	2、恢复脱落的接地线时未戴绝缘手套；
	

	
	
	3、监护人不得兼做其他工作；
	

	
	
	4、工作票签发人错误填写、签发工作票；
	

	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频4
	处理电缆中间头作业
	1、在工作未结束的情况下，擅自拆除接地线；
	1.得班长令，进行处理电缆中间头作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3.停电、验电、挂设接地线；
4.处理电缆中间头作业；

	
	
	2、在工作未结束的情况下，即办理工作票终结手续；向调度汇报工作结束，汇报内容不全面、不具体；
	

	
	
	3、调度员没有与工作负责人确认是否具备送电条件，没有确认所有小组工作已终结，盲目下达送电指令；
	

	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频5
	对新安装的变压器进行验收作业
	1、本项工作属于无票作业；工作人员未经许可，擅自开始工作；
	1.得班长令，进行对新安装的变压器进行验收作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3.解除箱门闭锁装置；
4.对新安装的变压器进行验收作业；

	
	
	2、未经许可擅自解锁打开计量柜箱门；
	

	
	
	3、在工作前未检查确认用户设备状态；
	

	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频6
	电缆故障抢修作业
	1、本项工作属于无票作业；
	1.得班长令，进行电缆故障抢修作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3.停电、验电、挂设接地线；
4.进行电缆故障抢修作业；

	
	
	2、现场勘察不到位，未掌握现场设备状况；
	

	
	
	3、未核实线路名称，未对电缆验电、接地；
	

	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频7
	线路巡视作业
	1、本项工作属于无票作业；
	1.得班长令，进行线路巡视作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3.在树木中间绑控制绳；
4.在环境允许的条件下，进行砍剪树木作业；

	
	
	2、自然环境不满足砍剪树木条件；
	

	
	
	3、树木砍剪前，未采取防止树木倒落在线路上的安全措施；
	

	
	
	4、工作人员攀登已经锯过的未断树木；
	

	
	
	5、工作人员失去监护，违章未得到制止；
	

	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频8
	低压线路拆除作业
	1、本项工作属于无票作业；
	1.得班长令，进行电压线路拆除作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3.做好防倒杆措施；
4. 进行低压线路拆除作业；

	
	
	2、上杆前未检查杆根情况，作业过程未采取防倒杆措施；
	

	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频9
	立杆作业
	1、工作负责人违章指挥作业；
	1.得班长令，进行立杆作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3.检查绑扎钢丝绳；
4.进行立杆作业；

	
	
	2、起吊过程中，工作人员进入驾驶室休息；
	

	
	
	3、作业前未设置围栏，悬挂警告标识牌，无专人指挥现场交通；
	

	
	
	4、起吊重物前，负责人未检查起吊钢丝绳是否绑扎牢固；
	

	
	作业任务名称
	风险排除
	安全操作规程

	视频10
	10KV箱式变电站抢修作业
	1、本项工作属于无票作业；
	1.得班长令，进行箱式变电站抢修作业并开具工作票；
2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品；
3.停电、验电、挂设接地线；
4.进行箱式变电站抢修作业；

	
	
	2、工作人员未完成停电、验电和接地的情况下即进入箱式变电站开始工作；
	

	
	
	3、未经调度许可即开始工作，违反工作许可制度；
	



