科目三：K32结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害

考试时间：10分钟

| 序号 | 考试项目 | 考试内容 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害 | 个人安全意识 | 20 | 未能明确作业任务，做好个人防护，视情况扣5-20分。 |  |
|  |  | 风险排除 | 50 | 观察作业现场环境，排除作业现场存在的安全风险，少每排除一个扣15分。若未排除项会影响操作时人身和设备的安全，则扣50分。 |  |
| 2 | 安全操作 | 安全操作 | 30 | 口述该项操作的安全规程。每少说一条扣5分。 |  |
| 3 | 考评员（签字）： |  |  | 合计 |  |

（做好个人防护部分：检查并穿戴好绝缘手套、绝缘鞋、安全帽）

|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频1 | 配电台架消缺作业 | 1、本项工作属于无票作业； | 1.得班长令，进行配电台架消缺作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3、断开隔离刀闸、断开跌落式熔断器； 4、设备验电、接地； 5、进行配电台架消缺作业； |
|  |  | 2、在未验电、接地的情况下即登台作业； |  |
|  |  | 3、高处作业未采取防坠落措施； |  |
|  |  | 4、工作人员失去监护，违章未得到制止； |  |
|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| 视频2 | 高压输电线路带电消缺作业 | 1、未按要求组织勘察； | 1.得班长令，进行高压输电线路带电消缺作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3.进行高压输电线路带电消缺作业； |
|  |  | 2、本项工作已提前一天安排，不应填用事故应急抢修单，应填写工作票； |  |
|  |  | 3、工作人员脱掉绝缘手套；放电线夹遮蔽不严； |  |
|  |  | 4、工作人员失去监护，违章未得到制止； |  |
|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| 视频3 | 挂设接地线作业 | 1、未验电就装设接地线； | 1.得班长令，进行挂设接地线作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3.明确相邻设备带电； 4.停电、验电、挂设接地线； |
|  |  | 2、恢复脱落的接地线时未戴绝缘手套； |  |
|  |  | 3、监护人不得兼做其他工作； |  |
|  |  | 4、工作票签发人错误填写、签发工作票； |  |
|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| 视频4 | 处理电缆中间头作业 | 1、在工作未结束的情况下，擅自拆除接地线； | 1.得班长令，进行处理电缆中间头作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3.停电、验电、挂设接地线； 4.处理电缆中间头作业； |
|  |  | 2、在工作未结束的情况下，即办理工作票终结手续；向调度汇报工作结束，汇报内容不全面、不具体； |  |
|  |  | 3、调度员没有与工作负责人确认是否具备送电条件，没有确认所有小组工作已终结，盲目下达送电指令； |  |
|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| 视频5 | 对新安装的变压器进行验收作业 | 1、本项工作属于无票作业；工作人员未经许可，擅自开始工作； | 1.得班长令，进行对新安装的变压器进行验收作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3.解除箱门闭锁装置； 4.对新安装的变压器进行验收作业； |
|  |  | 2、未经许可擅自解锁打开计量柜箱门； |  |
|  |  | 3、在工作前未检查确认用户设备状态； |  |
|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| 视频6 | 电缆故障抢修作业 | 1、本项工作属于无票作业； | 1.得班长令，进行电缆故障抢修作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3.停电、验电、挂设接地线； 4.进行电缆故障抢修作业； |
|  |  | 2、现场勘察不到位，未掌握现场设备状况； |  |
|  |  | 3、未核实线路名称，未对电缆验电、接地； |  |
|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| 视频7 | 线路巡视作业 | 1、本项工作属于无票作业； | 1.得班长令，进行线路巡视作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3.在树木中间绑控制绳； 4.在环境允许的条件下，进行砍剪树木作业； |
|  |  | 2、自然环境不满足砍剪树木条件； |  |
|  |  | 3、树木砍剪前，未采取防止树木倒落在线路上的安全措施； |  |
|  |  | 4、工作人员攀登已经锯过的未断树木； |  |
|  |  | 5、工作人员失去监护，违章未得到制止； |  |
|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| 视频8 | 低压线路拆除作业 | 1、本项工作属于无票作业； | 1.得班长令，进行电压线路拆除作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3.做好防倒杆措施； 4. 进行低压线路拆除作业； |
|  |  | 2、上杆前未检查杆根情况，作业过程未采取防倒杆措施； |  |
|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| 视频9 | 立杆作业 | 1、工作负责人违章指挥作业； | 1.得班长令，进行立杆作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3.检查绑扎钢丝绳； 4.进行立杆作业； |
|  |  | 2、起吊过程中，工作人员进入驾驶室休息； |  |
|  |  | 3、作业前未设置围栏，悬挂警告标识牌，无专人指挥现场交通； |  |
|  |  | 4、起吊重物前，负责人未检查起吊钢丝绳是否绑扎牢固； |  |
|  | 作业任务名称 | 风险排除 | 安全操作规程 |
| 视频10 | 10KV箱式变电站抢修作业 | 1、本项工作属于无票作业； | 1.得班长令，进行箱式变电站抢修作业并开具工作票； 2.作业区设置栅栏及警示标识牌，并穿戴好个人防护用品； 3.停电、验电、挂设接地线； 4.进行箱式变电站抢修作业； |
|  |  | 2、工作人员未完成停电、验电和接地的情况下即进入箱式变电站开始工作； |  |
|  |  | 3、未经调度许可即开始工作，违反工作许可制度； |  |