K22 10KV高压成套配电装置的巡视检查

一、检查穿戴安全用具、工作服、安全帽、绝缘手套、绝缘靴，口述外观完好无破损、合格证在有效期内、经检查可以正常使用

二、拿到巡检表先填姓名、考试时间，开始巡视：从911柜开始

- 位置：现已来到厦门金华达#1线911开关柜

- 运行方式：911开关柜处于{运行、热备用(断路器分闸)、冷备用(手车摇至试验位置)、检修(接地刀闸已合上、已挂标示牌)}状态

- 设备状况：(上面)灯光仪表指示正常、(中间)开关分(合)闸指示正确、(下面)接线接零设备完好、无异常声响无异味、经检查设备正常

- 对着柜子说出指示灯和控制开关的作用：

微机保护：显示本柜测控保护信息、开关分合位

电流表：反映本柜线路电流

带电显示器：反映本柜线路侧是否有电

手车位置指示灯：反映手车位置、红色代表手车在工作位置、绿色代表手车在试验位置

储能指示灯：灯亮代表合闸弹簧储能

分闸指示灯：灯亮代表断路器在分闸状态

合闸指示灯：灯亮代表断路器在合闸状态

接地刀闸指示灯：地刀电气位置指示、红灯亮代表接地刀闸在合闸状态

故障指示器：反映本柜是否有短路故障

储能旋钮：分合储能回路

照明旋钮：分合本柜照明回路

断路器控制开关：断路控制与选择方式切换

- 抄表、温度抄温度计、如果柜子处于检修状态备注柜子检修状态无法抄表

- 继续下一个柜子、重复12345步骤

- 一次接线图(模拟图)：与现场状态一致、如果发现运行状态不一致要置位

- 柜子后面：接地接零完好

三、口述高压配电室运行检查维护要点(8点)：

1、设备运行有无异常声响、有无烧焦异味

- 主要查看高低压进线柜、各高压馈线柜、各低压抽屉柜、变频器控制柜、低压电容补偿柜有无异常声响

- 主要检查有无铜排、电缆及绝缘材料有无过热烧焦异味

2、表盘指示灯运转正常、完好无损

- 检查各电流、电压指针是否正常，有无电流电压缺相、不平衡等异常现象

- 检查高低压柜盘面各指针是否正常、检查有无报警信息、记录报警代码及报警信息

3、接零接地线有无过热松脱现象

4、室内温度应在允许范围内、通风设备应正常

5、配电柜内无灰尘、电缆沟内无积水、保持清洁

6、开关柜应挂标识牌等标志

7、保持室内地面清洁

8、发现问题应及时向当值主管进行逐项汇报

四、口述正常运行气象条件(4点)

1、环境温度：周围空气温度不超过40摄氏度、最低温度为一般地区零下5度、严寒地区零下15度

2、海拔高度：一般不超过1000米、高海拔地区绝缘水平要相应提高

3、环境湿度：不超过85%

4、场所：没有火灾爆炸危险、没有严重污染、化学腐蚀等场所

五、表格抄完、填写考试结束时间